| Контактный термостат EMMETi | Код | 2012040 |
| --- | --- | --- |
| Применение: отопление, ГВС |  |  |
| Чувствительный газовый расширительный элемент |  |  |
| Питание контактов: 10А, 2.50 кВт, 250 В |  |  |
| Диапазон регулирования: от + 30 до + 90 ºС |  |  |
| Точность поддержания температуры: ± 0,7 ºС |  |  |
| Крепление к трубам диаметром: не более 2" |  |  |
| В комплект поставки входят крепежные пружины |  |  |

Инструкции для электрического подсоединения

Накладной термостат тип В/2000

Закрепляемый термостат тип С/2000

Р1 КЛЕММА:  общий

1 КЛЕММА:   разомкнута с общим при превышении воспринимаемой датчиком   температуры над установленном на шкале значением

2 КЛЕММА:   замкнута с общим при превышении воспринимаемой датчиком температуры над установленном на шкале значением

При понижении температуры ниже установленного на шкале значения замыкание контактов обратное.

10(2) – 250 В ~ Т 105