КОМНАТНЫЙ термостат «Termec Emmeti»

Описание

- Крышка

- Базовый корпус

- Регулировочная ручка

- Переключатель режима

- Индикатор

- Блокировочные штифты

- Клеммная планка

- Крышка клеммной планки

- Отверстия для фиксаторов

- Зубцы

- Защелка

# Инструкция по установке и использованию комнатного механического термостата

Комнатный термостат предназначен для автоматического контроля температуры помещений и может и используется в квартирах, школах, комнатах, производственных помещениях вместе с различным оборудованием в гражданском и промышленном отоплении и кондиционировании. Открытие и закрытие контакта происходит за счет расширения насыщенного пара, который реагирует на комнатную температуру.

Легко управляемая регулировочная ручка позволяет установить необходимую комнатную температуру.

В зимний период, в случае длительной пассивности отопительной системы, для того чтобы избежать замерзания труб ТЕРМЕК может гарантировать вам защиту от обледенения.

Чтобы привести в действие данную функцию поверните регулировочную ручку с символом «*» (+5 С) и установите его на уровне указателя.

Комнатный термостат выпускается в 5-ти различных модификациях.

- модель с тремя контактами без сигнальной лампочки

- модель с тремя контактами с сигнальной лампочкой

- модель с двумя контактами с сигнальной лампочкой и переключателем функции зима/выкл./лето

- модель с тремя контактами с сигнальной лампочкой и переключателем функции зима/выкл./лето

- модель с тремя контактами с сигнальной лампочкой и независимым выключателем вкл./выкл.

## Технические характеристики

Чувствительный газовый расширительный элемент

Устройство ограничения температуры

Мощность контактов                              10 (2,50) А –250 Вт

Температурные колебания                      от + 5 до + 30 С

Температурные отклонения                   1,4 С

Напряжение                                             230 Вольт

Габариты                                                   90 х 90 х 40 (мм )

Вес                                                              от 130 гр до 145 гр.

# Соответствие стандартам

Соответствует директиве Совета Объединённой Европы № 89/366 и следующей изменению №72/23 и другим резолюциям.

Установка

Комнатный термостат должен быть установлен  на 1,5 метрах от уровня пола, в зоне, где температура является постоянной.

Избегайте установки в непроветриваемых местах, а так же возле дверей, окон, отопительного оборудования и т.д.

Для установки необходимо выполнить следующее:

- снимите крышку «1» с помощью отвёртки, нажимая на блокирующие зажимы крышки и слегка нажимая вниз на регулировочную ручку  (рис. 1)

- закрепите термостат на стене при помощи дюбелей и шурупов (макс. 3,5 мм) Внимание! Убедитесь, что стена ровная и не затягивайте сильно шурупы

Избегайте использования термостата в качестве лекало при изготовлении отверстий для крепежа.

- Пропустите соединительные провода через отверстие в нижней части термостата и удалите крышку клеммной планки «8»

- Выполните электроподключение в соответствии с диаграммой на внутренней стороне крышки, установите на место крышку клеммной планки.

- Соберите крышку, совместив два зубца термостата с установочными местами «А», и слегка нажмите её навстречу основной части до тех пор пока защелка 11 не встанет на место «В» (рис. 2)

Внимание! Установка должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с действующими техническими правилами.

#### Использование термостата

Для того чтобы установить необходимую температуру, поверните регулирующую ручку до тех пор  пока желаемый температурный уровень не совпал с указателем. Для блокировки температурного уровня возьмите ручку (рис.3) и вставьте штифты «6» в вё пазы, находящиеся в нижней части регулировочной ручки.

Например: для того, чтобы заблокировать переключатель на 20С, вставьте 2 штифта в пазы, как это показано на рис.4

В связи с постоянным совершенствованием технологий и материалов, техническое описание и исполнение могут быть изменены без предупреждения.