Лига ФАР экспресс-техинформбюро сообщает:

ЛТП - локальные тепловые пункты в Вашей квартире.

Экзотических форм стальные дизайн-радиаторы, полотенцесушители в городской квартире как правило не к чему подключать. Тонкие стенки, большое количество сварочных швов делают эти отопительные приборы легко уязвимыми коррозии, которая быстро развивается при подключении их к системе горячего водоснабжения с пересыщенной кислородом водой. Подключение к системе отопления  препятствуют относительно низкие значения их рабочего давления и  высокие температуры воды.

Решение проблемы заключается в создании внутреннего замкнутого контура, который снабжает отопительные приборы теплоносителем, не вызывающим коррозию металла, например качественным антифризом. Для этого можно использовать компактные теплообменники, первичный греющий контур которых подсоединен к горячей воде водопровода и изготавливается из нержавеющей стали.

Дизайн-радиаторы,  обеспечивающая тепловой комфорт установленная на них терморегулирующая арматура,  трубопроводы обвязки, особенно удобные в применении металлопластиковые, создают повышенное гидравлическое сопротивление контура. Любой требуемый расход жидкости можно обеспечить установкой циркуляционного насоса, причем для квартиры как правило достаточно насоса минимальной мощности, например DAB VA 25/180.

Какая мощность теплообменника требуется? Ориентировочно можно считать, что при заборе воды из водопровода при t=70°C  и возврате при t=65°C можно ожидать, что средняя температура теплоносителя в приборе будет tср=50 °C. Тогда с учетом того что в ванной температура воздуха составляет tп= 25°C температурный напор T=25°C и теплоотдача радиатора уменьшится по сравнению каталожными данными при T=50°C более чем в два раза.

Практически для  одного радиатора достаточно установить известный трубчатый теплообменник «ТВЭК» мощностью около 700 Вт предлагаемый фирмой «ТАЙМ» . Однако «ТАЙМ» представляет систему с «ТВЭК» в режиме естественной конвекции без насоса, что ограничивает и возможности по применению длины т типов трубопроводов и не допускает установку терморегулирующей арматуры. Возможная схема подключения одного прибора показана на рис .1 Подобный пример приведен также в «Альбоме технических решений JAGA-FAR»-рис. 2.

Для подключения большего числа приборов можно использовать паянные пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали (производители “ALFA-LAVAL”, “DANFOSS”, “GEA”, и др). Так теплообменник GEA модель М 12-10-GG при мощности 3 кВт имеет габариты 188х70х32 мм и вес 1 кг. Пример такого теплового комплекса показан на рис .3 и он легко размещается в габаритах типичной коммуникационной ниши.

Спецификация

| № пп | Наименование | Код | Кол-во | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник "ТВЭК" |  | 1 | ТВЭК (Россия) |
| 2 | Циркуляционный насос DAB с присоединительным комплектом | VA 25/180 | 1 | DAB (Италия) |
|  | 3/4"нр |  |  |  |
| 3 | Шаровой кран с фитингом, 3/4"нр - 3/4"вр | 08005034 ф 34 | 1 | FIV (Италия) |
| 4 | Шаровой кран, 3/4"вр - 3/4"вр | 08007035 ВВ 34 | 1 | FIV (Италия) |
| 5 | Прямой фитинг 3/4"нр - 3/4"вр | FC 5150 34 | 1 | FAR (Италия) |
| 6 | Угол прямой, 3/4" |  | 1 | Россия |

Рис.1 Подключение одного дизайн-радиатора

Рис. 2

| № пп | Наименование | Код | Кол-во | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паяный теплообменник GEA модель 12 |  | 1 |  |
| 2 | Циркуляционный насос |  | 1 | DAB (Италия) |
| 3 | Регулирующий коллектор с 3-мя отводами, отводы с | FК 3850 С1 | 1 | FAR (Италия) |
|  | метрической резьбой |  |  |  |
| 4 | Запорный коллектор с 3-мя отводами, отводы с метрической | FK 3900 C1 | 1 | FAR (Италия) |
|  | резьбой |  |  |  |
| 5 | Прямой автоматический клапан для выпуска воздуха 1/2" | FА 2050 12 | 1 | FAR (Италия) |
| 6 | Концовка для металлопластиковых труб с накидной гайкой, | FС 6055 58190 | 6 | FAR (Италия) |
|  | 16х2 |  |  |  |
| 7 | Полнопроходной шаровой кран с американкой, 1" | 08005100 ф 1 | 2 | FIV (Италия) |

Спецификация

Рис. 3 Подключение нескольких дизайн-радиаторов